Automatische Nachspeisung 
für BerkeSELECT IQ/IQ+ 

zur automatischen und kontrollierten Nachspeisung von Füll- und Ergänzungswasser in geschlossene Heizungs-, Prozess-, und Kühlkreisläufe nach VDI 2035 und Absicherung nach EN 1717. Die Nachspeisung erfolgt in Abhängigkeit vom ermittelten Systemdruck über einen, im Wasserkreislauf eingebunden, Drucksensor. 
Darüber hinaus verfügt die Nachspeiseeinheit über einen integrierten Leckageschutz, der den Nachspeisezyklus bei möglichen Leckagen automatisch beendet, sodass größere Leckagen sicher erkannt werden. 

·	Systemdruckanzeige im Startbildschirm der Steuereinheit 
·	Warn- und Alarmmeldungen über die Steuereinheit und die Online-Service-Plattform Aquavista™
·	Nachspeisezeiten und -zyklen individuell einstellbar
·	Leckageschutz über Nachspeisemenge und Durchfluss 

Lieferumfang:

Die Nachspeiseeinheit wird vormontiert geliefert und bestehend aus Systemtrenner, Magnetventil, Durchflussmesser und Drucktransmitter inkl. vorkonfektionierter Kabel zur Plug and Play Einbindung in die Steuereinheit der BerkeSELECT IQ/IQ+. 

Technische Daten:
Allgemein
Vordruck min.: 2 bar (Über dem Systemdruck) 
Nachspeiseleistung max.:	1 m³/h
Betriebstemperatur max.:	70 °C
Nenndruck:		PN6
Abmessungen B x H x T		550 x 250 x 70 mm
Mechanische Ein- und Ausgänge 					
Nachspeisung-Anschluss:	Rp 1" innen
BerkeSELECT IQ/IQ+-Anschluss:	Rp 1" innen
Drucktransmitter-Anschluss:	¼”
Gewichte
Betriebsgewicht:		5 kg

Hersteller: Veolia Berkefeld
Typ: Automatische Nachspeisung für BerkeSELECT IQ/IQ+ 
Artikel-Nr.: SAEGFI355682