Feinfilter
für BerkeSELECT IQ/IQ+/IQ105

Als nachgelagerte Aufbereitungsstufe der BerkeSELECT IQ/IQ+/IQ105 ermöglicht der Feinfilter aus Edelstahl eine mechanische Tiefenfiltration des geschlossenen Heizungs-, Prozess-, und Kühlkreislaufes. Dabei werden Schmutz- und Schlammfrachten bis zu 10 µm (optional 5 µm) zuverlässig zurückgehalten. Der V-Band-Schnellverschluss erlaubt einen schnellen Wechsel der Filtereinsätze. Die Differenzdrucküberwachung erfolgt über die Steuereinheit der BerkeSELECT IQ/IQ+/IQ105 oder die Manometer im Zu- und Ablauf des Feinfilters. In der Erstausstattung beinhaltet der Feinfilter drei Filtereinsätze mit 10 µm Filterfeinheit. 

Lieferumfang:
Der Filter wird vormontiert geliefert, bestehend aus einem Filterbehälter inkl. Verrohrung aus Edelstahl, Entlüftungs- und Entleerungshahn, drei Filtereinsätzen (10 µm), einem flexiblen Anschlussschlauch (1 Zoll AG) sowie ein Differenzdrucktransmitter inkl. Kabel und zwei Manometern zur Überwachung des Differenz- bzw. Ein- und Ausgangsdrucks. 

Technische Daten:
Allgemein
Betriebsdruck max.:							10 bar
Betriebstemperatur max.:						105 °C
Betriebstemperatur min.:						3 °C
Umwälzleistung max.:						            4 - 6 m³/h
Abmessungen B x H x T						384 x 1192  x 326
Filterfeinheit 								10 µm (optional 5 µm)
Anzahl der benötigten Filtereinsätze 					3 Stück 
Differenzdruck max. (Differenzdrucktransmitter): 			2,5 bar
Mechanische Ein- und Ausgänge 					
Anschlussweite Eingang						Rp 1" innen
Anschlussweite Ausgang 						Rp 1" innen	
Anschlussweite Entlüftung 						R ½” Schlauchtülle 
Anschlussweite Entleerung 						R ½” Schlauchtülle 
Elektrische Ein- und Ausgänge	
Ausgangssignal (Differenzdrucktransmitter): 			4 - 20 mA 
Gewichte
Transportgewicht:							25 kg			

Ident-Nummer:				
Feinfilter-Kit - Ident-Nr.: SAEGFI369824
Optional erhältlich:
Filtereinsatz 5 µm (90 °C) - Ident-Nr.: CFYOZD324865
Filtereinsatz 10 µm (90 °C) - Ident-Nr.: CFYTZD324866
Filtereinsatz 5 µm (105 °C) - Ident-Nr.: CFYOZD324863
Filtereinsatz 10 µm (105°C) - Ident-Nr.: CFYTZD324864