BerkeSELECT IQ105
Druck- und temperaturbeständige Kreislaufwasseraufbereitung

Intelligentes, temperatur- und druckbeständiges System zur Wasseraufbereitung von geschlossenen Heizungs-, Kühl- und Prozesswasserkreisläufen im Teilstromverfahren. Die Installation des Aufbereitungssystems erfolgt im Bypass und ermöglicht die Befüllung, das Nachspeisen und die kontinuierliche Aufbereitung des Wasserkreislaufs. Somit sind keine weiteren Komponenten für die Aufbereitung erforderlich.

Durch wechselbare Aufbereitungsbeutel sind flexible Aufbereitungsverfahren möglich:
 
●	Entsalzung, 
●	Enthärtung, 
●	Filtration und Magnetitentfernung.

Für eine Füllung werden jeweils zwei Aufbereitungsbeutel benötigt, diese sind separat zu bestellen.

Die verbauten Komponenten ermöglichen dem Einsatz der Anlagen bei Betriebstemperaturen bis 105 °C und einem Systemdruck von maximal 10 bar. 

Die abnehmbare Behälterisolierung aus EPP (expandiertes Polypropylen) minimiert die Wärmeverluste.

Die integrierte Steuerung verfügt über ein 4,3” Farb-Touch-Display mit intuitiver Benutzerführung und einer integrierten RFID-Leseeinheit zur Identifikation der Aufbereitungsbeutel. Dadurch erfolgt die automatische Einstellung der Systemparameter in Abhängigkeit vom verwendeten Aufbereitungsmaterial. Die animierte Benutzerführung auf dem Display navigiert durch den Wechsel der Aufbereitungsbeutel.

Weitere Eigenschaften der Steuerung: 

●	Startbildschirm mit allen systemrelevanten Parametern
●	Meldung bei Erschöpfung der Aufbereitungsbeutel über die zwei verbauten Leitfähigkeitssensoren bzw. über Differenzdrucksensoren im Ein- und Ausgang der Anlage
●	Automatische Abschaltung bei Erreichen der gewünschten Wasserqualität - Wählbar
●	Unterschiedliche Benutzerebenen inkl. Kennwortschutz

Mit dem integrierten LTE-Modem zur drahtlosen Datenübertragung und der Einbindung in die Online-Service-Plattform AQUAVISTA™, bietet das System die Möglichkeit zur standortunabhängigen Fernüberwachung, Visualisierung und Dokumentation aller relevanten Prozessparameter. 

3-monatiges kostenfreies Probeabonnement* für die Online-Service-Plattform AQUAVISTA™, inkl. folgender Funktionen: 
●	Echtzeit-Fernüberwachung  
●	Dynamisches Alarmmanagement 
●	Digitales Wissensmanagement
●	Automatische Reporterstellung 

*Zur weiteren Bereitstellung der AQUAVISTA Serviceleistungen, nach Ablauf des 3-monatigen kostenfreien Probeabonnements durch die VWT Deutschland GmbH, ist der Abschluss eines AQUAVISTA-Servicevertrags notwendig, der mit zusätzlichen Kosten - 40€/Monat - verbunden ist. Hierzu erhalten Sie auf Nachfrage ein separates Servicevertragsangebot. Die Verfügbarkeit und Bereitstellung von AQUAVISTA™ setzt die Netzabdeckung am Standort der Anlage voraus. Zusätzliche Informationen finden Sie auch im Ausschreibungstext “AQUAVISTA™ für BerkeSELECT IQ/ IQ+/IQ105”. 

Optional erhältlich:
●	Automatische Nachspeiseeinheit mit Leckagewarnung zur Nachfüllung von Heizungsanlagen nach VDI 2035 und Absicherung nach EN 1717, bestehend aus Systemtrenner, Magnetventil, Durchflussmesser und Drucktransmitter inkl. passender Kabel.
●	pH-Wert-Messung zur Bestimmung des pH-Werts im Systemkreislauf, bestehend aus Prozessarmatur, Messelektrode inkl. passender Kabel.
●	Mobil-Kit für einen standortunabhängigen Einsatz des Komplettsystems, bestehend aus vier Rollen, vier Tragegriffen und einem Schiebebügel.
●	Feinfiltereinheit als nachgelagerte Aufbereitungsstufe zur Tiefenfiltration, bestehend aus Filterbehälter inkl. Verrohrung aus Edelstahl, drei Filtereinsätzen (10 µm), einem flexiblen Anschlussschlauch (1 Zoll AG) sowie ein Differenzdrucktransmitter inkl. Kabel und zwei Manometern zur Überwachung des Differenzdrucks.

Lieferumfang:
BerkeSELECT IQ
System mit Umwälzpumpe, interner Verrohrung und Behälter aus Edelstahl, manuellem Entlüftungshahn sowie Schmutzfänger zum Schutz des Systemkreislaufs vormontiert, einschließlich integrierter Leitfähigkeits- und Temperaturmessung im Zu- und Ablauf des Behälters und digitale Differenzdrucküberwachung. 
Steuerung mit 4,3” Touch-Farbdisplay, RFID-Leseeinheit und LTE-Modem** zur drahtlosen Datenübertragung. 
Einschließlich Entleerungsschlauch, Ring-, Haken- und Maulschlüssel (2x) sowie zweiteilige Isolierung. 

**Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Anlage ist die Registrierung der Anlage unter https://www.veoliawatertechnologies.de/aktivierung-berkeselect.   

Technische Daten:
Allgemein
Betriebsüberdruck max.:					10 bar
Vordruck min.:							1 bar
Umwälzleistung max.:						4 - 6 m³/h
Nachspeiseleistung max.:					1 m³/h
Betriebstemperatur max.:					105 °C
Umgebungstemperatur max.:					40 °C
Abmessungen
Gesamthöhe:							1.325 mm
Breite:								878 mm
Tiefe:								512 mm
Mechanische Ein- und Ausgänge 					
Anschluss Filtereingang:					Rp 1" innen
Anschluss Filterausgang:					Rp 1" innen
Anschluss Nachspeisung:					Rp 1/2" innen
Elektrische Ein- und Ausgänge
Netzanschluss (Schukostecker):				230 V, 50 Hz
Anschlussleistung:						0,7 kW
Schutzart: 							IP 55
Externe Signalverarbeitung
Digitaler Eingang:						ext. Freigabe
Digitaler Eingang:						ext. Vordruck - Druckschalter
Analoger Eingang:						ext. Vordruck - Drucktransmitter	Digitaler Ausgang:						Sammelstörmeldung - Warnungen
Sammelstörmeldung - Alarm		
Analoger Ausgang:						Leitfähigkeit:   0/4 - 20 mA
Analoger Ausgang:						pH-Wert:         0/4 - 20 mA
Drahtlose Datenübertragung 					Online-Service-Plattform AQUAVISTA
Aufbereitungsbeutel
Filterfeinheit bei Filtration					25 µm
Filterfeinheit bei Entsalzung/Enthärtung:			75 µm
Aufnahmekapazität 
bei Entsalzung						168 mS/m x m³
bei Enthärtung							240 °dH x m³
Gewichte
Transportgewicht:						145 kg
Betriebsgewicht:						225 kg

Ident-Nummern: 					
BerkeSELECT IQ105 - Ident-Nr.: SAEGFI371924
Optional erhältlich:
pH-Wert-Messung - Ident-Nr.: SAEGFI362264
Automatische Nachspeisung - Ident-Nr.: SAEGFI355682
Mobil-Kit - Ident-Nr.: SAEGFI366325 
Feinfilter-Kit - Ident-Nr.: SAEGFI369824
AQUAVISTA™ - Ident-Nr.: R050SALPORTALBERKESELECT (3 Monate kostenlos enthalten)